ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Пластиковые трубопроводные системы  PP-R

Полипропиленовые трубы и фитинги

- Назначение и область применения

Трубы и соединительные детали «AQUA-S» из полипропилена PP-R применяются в системах холодного и горячего водоснабжения, центрального, подпольного и потолочного отопления, водоподготовки, пневмопроводах и технологических трубопроводах.

Годны к использованию в качестве распределительной системы в жилых домах, административных зданиях, объектах культурного и социального назначения, в промышленных и агропромышленных водопроводах.

Фитинги производятся одного типа с максимальным классом давления PN 20 и в зависимости от назначения подразделяются на следующие виды:

- цельнопластиковые фитинги (муфты, угольники, тройники, крестовины, заглушки и пр.);

- комбинированные фитинги (пластик + латунь) для соединения с металлическими элементами трубопровода (муфты с внутренней или наружной резьбой, угольники с внутренней или наружной резьбой, муфты с накидными гайками, настенные угольники, универсальный настенный комплект и пр.)

- фитинги для фланцевых соединений

- шаровые и прямоточные пластиковые краны (вентили).

Полипропиленовые фитинги предназначены для соединения методом

полифузионной сварки систем полипропиленовых напорных трубопроводов отопления, холодного (в том числе питьевого) и горячего водоснабжения. Комбинированные пропиленовые фитинги служат для перехода на резьбовое трубное соединение. Комбинированные фитинги включают в себя корпус из R200P и латунную никелированную резьбовую вставку круглого сечения с поперечными ребрами, увеличивающими поверхность сцепления и продольными торцевыми ребрами, воспринимающими вращающий момент.

ХАРАКТЕРИСТИКИ  КЛАССОВ  ЭКСПЛУАТАЦИИ PP-R

| Класс экспл. | Расчётная температура (℃) | Время при рассч. Темп. (лет) | макс. тем. (℃) | время при макс. тем. (лет) | Температура функц. отказа (℃) | время при темп. Функц. отказа. (часов) | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 49 | 80 | 1 | 95 | 100 | Г. В. С |
| 2 | 20 | 2.5 | 70 | 2.5 | 100 | 100 | Теплый пол; низкотемп. радиаторн. отопл. |
|  | 40 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 60 | 25 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20 | 14 | 90 | 1 | 100 | 100 | Высокотемп. радиаторное отопл. |
|  | 60 | 25 |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 10 |  |  |  |  |  |

- Анализ материала

Трубы и фитинги AQUA-S PPR производятся из высококачественного

сырья – Рандом Сополимер PP-R Тип 3 (Polypropylene Random Copolymer) TOPILENE R200P, изготовленного корейской компанией HYOSUNG по европейским стандартам DIN 16887 и 4728, 8077, 8078 и имеющего международный сертификат стандарта качества ISO/TR 9080, ISO 3212, ISO/DIS 15874.

Армированные трубы AQUA-S PPR-FG-PPR и AQUA-S PPR-AL-PPR

также производятся из полипропилена 3-го типа S 2,5 (PN25) S 3,2 (PN20) (PPR), который применяется при изготовлении цельнопластиковых труб. Для изготовления среднего слоя труб основной материал армируется стекловолокном (PPR-FG-PPR) или алюминием (PPR-AL-PPR), которые значительно снижают линейное тепловое расширение труб. Трубы PPR-FG-PPR свариваются с фитингами системы AQUA-S PPR таким же способом, как и цельнопластиковые трубы. Благодаря среднему слою эти трубы имеют в три раза меньшее температурное расширение и большую жесткость, чем цельнопластиковые трубы PPR. Армированные трубы изготавливаются в соответствии с требованиями стандарта EN ISO 21003.

1) Изменение молекулярной структуры PP - R

- P – P – P – E – E – P – E – P – P – P -

PER (Propylene Ethylene Rubber, Этилен-пропиленовый каучук)

* P = Пропилен (Propylene)

* E = Этилен (Ethylene)

- Преимущества

- При условии правильного применения срок эксплуатации 50 лет

- Гигиеническая безвредность

- Отсутствие коррозии и заиления

- Гибкость, низкие потери давления от трения

- Экологически безвредное изделие

- Цветовые гаммы исходного материала R200P

[R200P-4702]                   [R200P-4703]                    [R200P-4704]

[R200P-4713]                  [R200P-4783]                 [R200P-4813]

[R200P-4815]

[R200P-2702]

[R200P-5702]

[R200P-3702]

- Технические характеристики материала

1) Расчетное давление

| Температура | Время | Расчетное давление |
| --- | --- | --- |
| ℃ | ч | Мпа |
| 20 | 1 | 16 |
| 95 | 22 | 4.2 |
|  | 165 | 3.8 |
|  | 1000 | 3.5 |
| 110 | 8760 | 1.9 |

ó = расчетное напряжение (Мпа)

P = давление (Мпа)

d = диаметр (мм)

e = толщина (мм)

2) Диаграмма усталостных свойств труб PP- R

Долговечность (час)

Ó = расчетное напряжение (Мпа)

Р = давление (Мпа)

d = наружный диаметр трубы(мм)

e = толщина стенки (мм)

пример) При температуре 60℃, срок службы 50 лет

наружный диаметр 20мм, толщина стенки 3.4мм,

Коэффициент безопасности 1.5

3) Радиус изгиба без трубогиба

| Диаметр трубы (мм) | Радиус изгиба (мм) |
| --- | --- |
| 20 | 160 |
| 25 | 200 |
| 32 | 256 |
| 40 | 320 |
| 50 | 400 |
| 63 | 500 |
| 75 | 600 |
| 90 | 720 |
| 110 | 880 |

- расстояние между неподвижными опорами (см)

| Диаметр трубы(мм) | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 80℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 80 | 75 | 70 | 70 | 65 | 60 | 60 |
| 25 | 85 | 85 | 85 | 80 | 75 | 75 | 70 |
| 32 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 |
| 40 | 110 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 |
| 50 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 90 |
| 63 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 105 |
| 75 | 155 | 145 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 |
| 90 | 170 | 160 | 155 | 150 | 145 | 140 | 135 |
| 110 | 185 | 180 | 170 | 165 | 160 | 155 | 150 |

- Технические характеристики труб

4-1. Трубы PP-R_PN25

| Наружный диаметр | мм | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренний диаметр | мм | 13.2 | 16.6 | 21.2 | 26.6 | 33.4 | 42 |
| Толщина стенки | мм | 3.4 | 4.2 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.5 |
| Допуск по диаметру | мм | +0.3 | +0.4 | +0.5 | +0.6 |
| Нормализованная серия труб | S | 2.5 |
| Стандартное размерное соотношение | SDR | 6.0 |
| Вес трубы | кг/м | 0.168 | 0.247 | 0.410 | 0.676 | 0.976 | 1.656 |
| Индекс текучести расплава PP-R | г/10мин | 0.25 |

Трубы PP-R_PN20

| Наружный диаметр | мм | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренний диаметр | мм | 14.4 | 18 | 23.2 | 29 | 36.2 | 45.8 |
| Толщина стенки | мм | 2.8 | 3.5 | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 |
| Допуск по диаметру | мм | +0.3 | +0.4 | +0.5 | +0.6 |
| Нормализованная серия труб | S | 3.2 |
| Стандартное размерное соотношение | SDR | 6.0 |
| Вес трубы | кг/м | 0.146 | 0.225 | 0.355 | 0.550 | 0.868 | 1.402 |
| Индекс текучести расплава PP-R | г/10мин | 0.25 |

4-2. PPR трубы, армированные алюминием_PN25

| Наружный диаметр | мм | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренний диаметр | мм | 13.2 | 16.6 | 21.2 | 26.6 | 33.4 | 42 |
| Толщина стенки | мм | 3.4 | 4.2 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.5 |
| Допуск по диаметру | мм | +0.3 | +0.4 | +0.5 | +0.6 |
| Нормализованная серия труб | S | 2.5 |
| Стандартное размерное соотношение | SDR | 6.0 |
| Вес трубы | кг/м | 0.190 | 0.285 | 0.550 | 0.770 | 1.260 | 2.100 |
| Индекс текучести расплава PP-R | г/10мин | 0.25 |

4-3. PPR армированные стекловолокном_PN25

| Наружный диаметр | мм | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренний диаметр | мм | 13.2 | 16.6 | 21.2 | 26.6 | 33.4 | 42 |
| Толщина стенки | мм | 3.4 | 4.2 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.5 |
| Допуск по диаметру | мм | +0.3 | +0.4 | +0.5 | +0.6 |
| Нормализованная серия труб | S | 2.5 |
| Стандартное размерное соотношение | SDR | 6.0 |
| Вес трубы | кг/м | 0.171 | 0.264 | 0.435 | 0.696 | 1.048 | 1.670 |
| Индекс текучести расплава PP-R | г/10мин | 0.25 |

PPR армированные стекловолокном_PN20

| Наружный диаметр | мм | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренний диаметр | мм | 14.4 | 18 | 23.2 | 29 | 36.2 | 45.8 |
| Толщина стенки | мм | 2.8 | 3.5 | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 |
| Допуск по диаметру | мм | +0.3 | +0.4 | +0.5 | +0.6 |
| Нормализованная серия труб | S | 3.2 |
| Стандартное размерное соотношение | SDR | 6.0 |
| Вес трубы | кг/м | 0.147 | 0.228 | 0.367 | 0.574 | 0.898 | 1.432 |
| Индекс текучести расплава PP-R | г/10мин | 0.25 |

- Технические характеристики фитингов

| Характеристика | Ед. Изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Номинальное давление, PN | Бар | 25 |
| Максимальная рабочая температура | ℃ | 95 |
| Минимальная температура хранения | ℃ | -30 |
| Тип резьбы на комбинированных соединителях | Трубная по ГОСТ 6357, класс точности «В» |
| Диапазон наружного диаметра Дн соединяемых труб | мм | 20-100 |
| Материал корпуса | Полипропилен R200P |
| Материал закладных деталей комбинированных фитингов | Латунь CW614N, никелированная |
| Материал компенсационного кольца | EPDM |
| Максимальный вращающий момент, воспринимаемый закладной деталью комбинированного фитинга | Нм | 135 |

- Указания по монтажу

  - Подготовка трубопровода

- отрезать трубу нужной длины под прямым углом при помощи трубореза.

- Соскабливание : очистить конец трубы

- Обработка граней : очистить раструб фитинга от пыли и грязи

  - Подготовка сварочного аппарата

- Заданная температура:  230℃ - 260℃.

  - Процесс сварки

- Закрепить в аппарате и отцентровать

- Выдержать время нагрева

- Убрать из аппарата после нагрева

- Готовый результат после охлаждения

Глубина сварки, нагревание, длительность сварки и охлаждения

| Диаметр трубы (мм) | Глубина сварки (мм) | Время нагрева (сек.) | Время сварки (сек) | Время охлаждения (мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 14 | 5 | 4 | 2 |
| 25 | 15 | 7 | 4 | 2 |
| 32 | 16 | 8 | 6 | 4 |
| 40 | 18 | 12 | 6 | 4 |
| 50 | 20 | 18 | 6 | 4 |
| 63 | 24 | 24 | 8 | 6 |
| 75 | 26 | 30 | 8 | 6 |
| 90 | 29 | 40 | 8 | 6 |
| 110 | 32.5 | 50 | 10 | 8 |

- Время технологических операций сварки приведено в таблице при температуре окружающего воздуха в зоне сварки + 20℃.

  - Особенности сварки в зимних условиях

Монтаж должен осуществляться при температуре окружающей

среды не ниже + 5℃. Трубы должны быть предварительно выдержаны при положительной температуре не менее 2 часов.